Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

Российская Федерация, 150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,

E-mail: [ess01@adm.yar.ru](mailto:ess01@adm.yar.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославской области

Российская Федерация 150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15,

E-mail: [und-yaroslavl@mail.ru](mailto:und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам Ярославской области

152070, Россия, Ярославская область, г. Данилов, ул. Володарского, д.80, телефон 8(48538)5-17-09, **E-mail:**[ond.danilov@mail.ru](mailto:ond.danilov@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 54/1/26

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 3. сокращенное наименование МДОУ №3.

Должностному лицу - заведующему муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №3 Коренухиной Татьяне Павловне.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам У]НД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области Смирнова Сергея Владимировича № 54 от 13.05.2019 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 21.05.2019г. по 23.05.2019г. заместителем главного государственного инспектора Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирновым Сергеем Владимировичем проведена плановая выездная проверка объекта, здания, территории, помещений юридического лица МДОУ №3 расположенного по адресу: Российская Федерация, 152470, Ярославская обл., г. Любим, ул. Советская, д.17, в присутствии заведующего МДОУ №3 Коренухиной Татьяны Павловны.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ “О пожарной безопасности’' необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид нарушения требований пожарной | Пункт (абзац пункта) и | Срок | Отметка |
| п/п | безопасности с указанием конкретного места | наименование | устранения | (подпись) о |
|  | выявленного нарушения | нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | нарушения  требования  пожарной  безопасности | выполнении  (указывается  только  выполнение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечить возможность свободного | Правила противопожарного | 18.05.2020г. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | открывания запора на дверях эвакуационного выхода изнутри без применения ключа из помещения по паспорту БТИ № 1. | режима в Российский Федерации» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04,2012 № 390  (далее ППР РФ), ППР РФ п.35,  ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНиП 21-01-97\* п.6.18\* |  |  |
| 2. | Разводку кабелей и проводов (не имеющих маркировки не распространяющий горение) от распределительных щитков до помещений выполнить с использованием каналов и погонажной арматуры выполненной из негорючих материалов в помещениях по паспорту БТИ №11, №13, на наружной стене здания помещения по паспорту БТИ №3. | ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 82 п.7, п.8. | 18.05.2020г. |  |
| 3. | На объекте провести проверку состояния устройств молниезащиты которая должна производиться для зданий и сооружений III категории - не реже 1 раза в 3 года. | РД 34.21.122-87 п.1.14 | 18.05.2020г. |  |
| 4. | Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, разместить на высоте не более 1,5 метра от поверхности пола до их верха (запорной арматуры). | ППР РФ п.478, п. 480,  Нормы пожарной безопасности Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации НПБ 166-97 п.6.7. | 18.05.2020г. |  |
| 5.  \* | Выбор типа необходимого количества огнетушителей на объекте защиты произвести с учетом произведенного расчета и согласно пунктов 468, 474 настоящих Правил и приложений N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара. | ППР РФ п.465, | 18.05.2020г. |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленные сроки являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц. юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется собственником имущества, лицом, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленного ст.6

2

Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания нормативных правовых актов,v решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


-собственники имущества;

-руководители органов местного самоуправления;

* руководители федеральных органов исполнительной власти;
* лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

-лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

-должностные лица в пределах их компетенции.



Заместитель главного государственного инспектора  
Даниловского, Любимского и Первомайского  
районов Ярославской области по пожарному надзору



Смирнов С.В.



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководи иного должностного лица или уполномоченного представителя юридг

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области 79-09-01



3